## Calculadora
MÉTODO DE LA PENDIENTE: Cálculo de posición de la pica auxiliar S
H (m) | 50
R1 20% (m) | 10 | 58.15 | Ω
R2 40% (m) | 20 | 60.2 | Ω
R3 60% (m) | 30 | 61.1 | Ω
Pendiente (µ) = | 0.43902 | µ = (R3-R2)/(R2-R1)
PT/C | 0.5324
S = | 26.62 | m S = H*X
1. Introduzca la distancia a la pica auxiliar H en la celda amarilla B9.
2. Introduzca los resultados de resistencia de las pruebas de distancias 20, 40 y 60% en las celdas amarillas C10, C11 y C12.
(Las celdas rojas B10, B11, B12 y B14 están protegidas. No podrá introducirles datos.)
Para indicar los decimales, use puntos en lugar de comas. Por ejemplo: "3.10" en lugar de "3,10".
3. Tome nota del coeficiente de variación de pendiente µ calculado, mostrado en la celda C14.
4. En la pestaña Tabla de este documento busque el valor PT/C correspondiente al coeficiente µ, e introdúzcalo en la celda B15.
Para indicar los decimales, use puntos en lugar de comas. Por ejemplo: "3.10" en lugar de "3,10".
La celda naranja B16 muestra el resultado calculado, el cual indica la posición
en la que se debe colocar la pica auxiliar S para la medición de resistencia de tierra.

## Tabla
Valores de PT/C para distintos valores def µ
µ | 0,XX0 | 0,XX1 | 0,XX2 | 0,XX3 | 0,XX4 | 0,XX5 | 0,XX6 | 0,XX7 | 0,XX8 | 0,XX9
0,40 | 0,6432 | 0,6431 | 0,6429 | 0,6428 | 0,6426 | 0,6425 | 0,6423 | 0,6422 | 0,642 | 0,6419
0,41 | 0,6418 | 0,6416 | 0,6415 | 0,6413 | 0,6412 | 0,641 | 0,6409 | 0,6408 | 0,6406 | 0,6405
0,42 | 0,6403 | 0,6402 | 0,64 | 0,6399 | 0,6397 | 0,6396 | 0,6395 | 0,6393 | 0,6392 | 0,6390
0,43 | 0,6389 | 0,6387 | 0,6386 | 0,6384 | 0,6383 | 0,6381 | 0,6380 | 0,6378 | 0,6377 | 0,6376
0,44 | 0,6374 | 0,6373 | 0,6372 | 0,637 | 0,6369 | 0,6367 | 0,6366 | 0,6364 | 0,6363 | 0,6361
0,45 | 0,636 | 0,6359 | 0,6357 | 0,6356 | 0,6354 | 0,6353 | 0,6351 | 0,635 | 0,6348 | 0,6347
0,46 | 0,6346 | 0,6344 | 0,6343 | 0,6341 | 0,634 | 0,6338 | 0,6337 | 0,6336 | 0,6334 | 0,6333
0,47 | 0,6331 | 0,633 | 0,6328 | 0,6327 | 0,6325 | 0,6324 | 0,6323 | 0,6321 | 0,632 | 0,6318
0,48 | 0,6317 | 0,6315 | 0,6314 | 0,6312 | 0,6311 | 0,6310 | 0,6308 | 0,6307 | 0,6305 | 0,6304
0,49 | 0,6302 | 0,6301 | 0,63 | 0,6298 | 0,6297 | 0,6295 | 0,6294 | 0,6292 | 0,6291 | 0,6289
0,50 | 0,6288 | 0,6286 | 0,6285 | 0,6283 | 0,6282 | 0,628 | 0,6279 | 0,6277 | 0,6276 | 0,6274
0,51 | 0,6273 | 0,6271 | 0,6269 | 0,6268 | 0,6266 | 0,6265 | 0,6263 | 0,6262 | 0,626 | 0,6259
0,52 | 0,6258 | 0,6257 | 0,6255 | 0,6254 | 0,6252 | 0,6251 | 0,6249 | 0,6248 | 0,6246 | 0,6245
0,53 | 0,6244 | 0,6243 | 0,6241 | 0,624 | 0,6238 | 0,6237 | 0,6235 | 0,6234 | 0,6232 | 0,6231
0,54 | 0,623 | 0,6229 | 0,6227 | 0,6226 | 0,6224 | 0,6223 | 0,6221 | 0,622 | 0,6218 | 0,6217
0,55 | 0,6216 | 0,6215 | 0,6213 | 0,6212 | 0,621 | 0,6209 | 0,6207 | 0,6206 | 0,6204 | 0,6203
0,56 | 0,6202 | 0,6201 | 0,6199 | 0,6198 | 0,6196 | 0,6195 | 0,6193 | 0,6192 | 0,619 | 0,6189
0,57 | 0,6188 | 0,6187 | 0,6185 | 0,6184 | 0,6182 | 0,6181 | 0,6179 | 0,6178 | 0,6176 | 0,6175
0,58 | 0,6174 | 0,6173 | 0,6171 | 0,617 | 0,6168 | 0,6167 | 0,6165 | 0,6164 | 0,6162 | 0,6161
0,59 | 0,616 | 0,6159 | 0,6157 | 0,6156 | 0,6154 | 0,6153 | 0,6151 | 0,615 | 0,6148 | 0,6147
0,60 | 0,6146 | 0,6145 | 0,6143 | 0,6142 | 0,614 | 0,6139 | 0,6137 | 0,6136 | 0,6134 | 0,6133
0,61 | 0,6132 | 0,6131 | 0,6129 | 0,6128 | 0,6126 | 0,6125 | 0,6123 | 0,6122 | 0,612 | 0,6119
0,62 | 0,6118 | 0,6117 | 0,6115 | 0,6114 | 0,6112 | 0,6111 | 0,6109 | 0,6108 | 0,6106 | 0,6105
0,63 | 0,6104 | 0,6103 | 0,6101 | 0,61 | 0,6098 | 0,6097 | 0,6095 | 0,6094 | 0,6092 | 0,6091
0,64 | 0,6071 | 0,607 | 0,6068 | 0,6066 | 0,6065 | 0,6063 | 0,6061 | 0,606 | 0,6058 | 0,6057
0,65 | 0,6055 | 0,6053 | 0,6052 | 0,605 | 0,6049 | 0,6047 | 0,6045 | 0,6044 | 0,6042 | 0,604
0,66 | 0,6039 | 0,6037 | 0,6036 | 0,6034 | 0,6032 | 0,6031 | 0,6029 | 0,6027 | 0,6026 | 0,6024
0,67 | 0,6023 | 0,6021 | 0,6019 | 0,6018 | 0,6016 | 0,6015 | 0,6013 | 0,6011 | 0,601 | 0,6008
0,68 | 0,6006 | 0,6005 | 0,6003 | 0,6002 | 0,6000 | 0,5098 | 0,5997 | 0,5995 | 0,5993 | 0,5992
0,69 | 0,599 | 0,5989 | 0,5987 | 0,5985 | 0,5984 | 0,5982 | 0,598 | 0,5979 | 0,5977 | 0,5976
0,70 | 0,5974 | 0,5973 | 0,5971 | 0,5969 | 0,5967 | 0,5965 | 0,5964 | 0,5962 | 0,596 | 0,5959
0,71 | 0,5957 | 0,5955 | 0,5953 | 0,5952 | 0,595 | 0,5948 | 0,5947 | 0,5945 | 0,5943 | 0,5942
0,72 | 0,594 | 0,5938 | 0,5936 | 0,5935 | 0,5933 | 0,5931 | 0,593 | 0,5928 | 0,5926 | 0,5924
0,73 | 0,5923 | 0,5921 | 0,592 | 0,5918 | 0,5916 | 0,5914 | 0,5912 | 0,5911 | 0,5909 | 0,5907
0,74 | 0,5906 | 0,5904 | 0,5902 | 0,59 | 0,5899 | 0,5897 | 0,5895 | 0,5894 | 0,5892 | 0,589
0,75 | 0,5889 | 0,5887 | 0,5885 | 0,5883 | 0,5882 | 0,588 | 0,5878 | 0,5877 | 0,5875 | 0,5873
0,76 | 0,5871 | 0,587 | 0,5868 | 0,5866 | 0,5865 | 0,5863 | 0,5861 | 0,5859 | 0,5858 | 0,5856
0,77 | 0,5854 | 0,5853 | 0,5851 | 0,5849 | 0,5847 | 0,5846 | 0,5844 | 0,5842 | 0,5841 | 0,5839
0,78 | 0,5837 | 0,5835 | 0,5834 | 0,5832 | 0,583 | 0,5829 | 0,5827 | 0,5825 | 0,5824 | 0,5822
0,79 | 0,582 | 0,5818 | 0,5817 | 0,5815 | 0,5813 | 0,5812 | 0,581 | 0,5808 | 0,5806 | 0,5805
0,80 | 0,5803 | 0,5801 | 0,5799 | 0,5797 | 0,5796 | 0,5794 | 0,5792 | 0,579 | 0,5788 | 0,5786
0,81 | 0,5785 | 0,5783 | 0,5781 | 0,5779 | 0,5777 | 0,5775 | 0,5773 | 0,5772 | 0,577 | 0,5768
0,82 | 0,5766 | 0,5764 | 0,5762 | 0,576 | 0,5759 | 0,5757 | 0,5755 | 0,5753 | 0,5751 | 0,5749
0,83 | 0,5748 | 0,5746 | 0,5744 | 0,5742 | 0,574 | 0,5738 | 0,5736 | 0,5735 | 0,5733 | 0,5731
0,84 | 0,5729 | 0,5727 | 0,5725 | 0,5723 | 0,5722 | 0,572 | 0,5718 | 0,5716 | 0,5714 | 0,5712
0,85 | 0,5711 | 0,5709 | 0,5707 | 0,5705 | 0,5703 | 0,5701 | 0,5699 | 0,5698 | 0,5696 | 0,5694
0,86 | 0,5692 | 0,569 | 0,5688 | 0,5686 | 0,5685 | 0,5683 | 0,5681 | 0,5679 | 0,5677 | 0,5675
0,87 | 0,5674 | 0,5672 | 0,567 | 0,5668 | 0,5666 | 0,5664 | 0,5662 | 0,5661 | 0,5659 | 0,5657
0,88 | 0,5655 | 0,5653 | 0,5651 | 0,565 | 0,5648 | 0,5646 | 0,5644 | 0,5642 | 0,564 | 0,5638
0,89 | 0,5637 | 0,5635 | 0,5633 | 0,5631 | 0,5629 | 0,5627 | 0,5625 | 0,5624 | 0,5622 | 0,562
0,90 | 0,5618 | 0,5616 | 0,5614 | 0,5612 | 0,561 | 0,5608 | 0,5606 | 0,5604 | 0,5602 | 0,56
0,91 | 0,5598 | 0,5596 | 0,5594 | 0,5592 | 0,559 | 0,5588 | 0,5586 | 0,5584 | 0,5582 | 0,558
0,92 | 0,5578 | 0,5576 | 0,5574 | 0,5572 | 0,557 | 0,5568 | 0,5565 | 0,5563 | 0,5561 | 0,5559
0,93 | 0,5557 | 0,5555 | 0,5553 | 0,5551 | 0,5549 | 0,5547 | 0,5545 | 0,5543 | 0,5541 | 0,5539
0,94 | 0,5537 | 0,5535 | 0,5533 | 0,5531 | 0,5529 | 0,5527 | 0,5525 | 0,5523 | 0,5521 | 0,5519
0,95 | 0,5517 | 0,5515 | 0,5513 | 0,5511 | 0,5509 | 0,55 | 0,5505 | 0,5503 | 0,5501 | 0,5499
0,96 | 0,5497 | 0,5495 | 0,5493 | 0,5491 | 0,5489 | 0,5487 | 0,5485 | 0,5483 | 0,5481 | 0,5479
0,97 | 0,5477 | 0,5475 | 0,5473 | 0,5471 | 0,5469 | 0,5467 | 0,5464 | 0,5462 | 0,546 | 0,5458
0.98 | 0,5456 | 0,5454 | 0,5452 | 0,545 | 0,5448 | 0,5446 | 0,5444 | 0,5442 | 0,544 | 0,5438
0,99 | 0,5436 | 0,5434 | 0,5432 | 0,543 | 0,5428 | 0,5426 | 0,5424 | 0,5422 | 0,542 | 0,5418
1,00 | 0,5416 | 0,5414 | 0,5412 | 0,5409 | 0,5407 | 0,5405 | 0,5403 | 0,54 | 0,5398 | 0,5396
1,01 | 0,5394 | 0,5391 | 0,5389 | 0,5387 | 0,5385 | 0,5383 | 0,538 | 0,5378 | 0,5376 | 0,5374
1,02 | 0,5371 | 0,5369 | 0,5367 | 0,5365 | 0,5362 | 0,536 | 0,5358 | 0,5356 | 0,5354 | 0,5351
1,03 | 0,5349 | 0,5347 | 0,5345 | 0,5344 | 0,534 | 0,5338 | 0,5336 | 0,5333 | 0,5331 | 0,5329
1,04 | 0,5327 | 0,5325 | 0,5322 | 0,532 | 0,5318 | 0,5316 | 0,5313 | 0,5311 | 0,5309 | 0,5307
1,05 | 0,5305 | 0,5302 | 0,53 | 0,5298 | 0,5296 | 0,5293 | 0,5291 | 0,5289 | 0,5287 | 0,5284
1,06 | 0,5282 | 0,528 | 0,5278 | 0,5276 | 0,5273 | 0,5271 | 0,5269 | 0,5267 | 0,5264 | 0,5262
1,07 | 0,526 | 0,5258 | 0,5255 | 0,5253 | 0,5251 | 0,5249 | 0,5247 | 0,5244 | 0,5242 | 0,524
1,08 | 0,5238 | 0,5235 | 0,5233 | 0,5231 | 0,5229 | 0,5229 | 0,5224 | 0,5222 | 0,5219 | 0,5217
1,09 | 0,5215 | 0,5213 | 0,5211 | 0,5209 | 0,5206 | 0,5204 | 0,5202 | 0,52 | 0,5197 | 0,5195
1,10 | 0,5193 | 0,519 | 0,5188 | 0,5185 | 0,5183 | 0,518 | 0,5178 | 0,5175 | 0,5173 | 0,517
1,11 | 0,5168 | 0,5165 | 0,5163 | 0,516 | 0,5158 | 0,5155 | 0,5153 | 0,515 | 0,5148 | 0,5145
1,12 | 0,5143 | 0,514 | 0,5137 | 0,5135 | 0,5132 | 0,513 | 0,5127 | 0,5125 | 0,5122 | 0,512
1,13 | 0,5118 | 0,5115 | 0,5113 | 0,511 | 0,5108 | 0,5105 | 0,5103 | 0,51 | 0,5098 | 0,5095
1,14 | 0,5093 | 0,509 | 0,5088 | 0,5085 | 0,5083 | 0,508 | 0,5078 | 0,5075 | 0,5073 | 0,507
1,15 | 0,5068 | 0,5065 | 0,5062 | 0,506 | 0,5057 | 0,5055 | 0,5052 | 0,505 | 0,5047 | 0,5045
1,16 | 0,5042 | 0,504 | 0,5037 | 0,5035 | 0,5032 | 0,503 | 0,5027 | 0,5025 | 0,5022 | 0,502
1,17 | 0,5017 | 0,5015 | 0,5012 | 0,501 | 0,5007 | 0,5005 | 0,5002 | 0,5 | 0,5997 | 0,4995
1,18 | 0,4992 | 0,499 | 0,4987 | 0,4985 | 0,4982 | 0,498 | 0,4977 | 0,4975 | 0,4972 | 0,497
1,19 | 0,4967 | 0,4965 | 0,4962 | 0,496 | 0,4957 | 0,4955 | 0,4952 | 0,495 | 0,4947 | 0,4945
1,20 | 0,4942 | 0,4939 | 0,4936 | 0,4933 | 0,493 | 0,4928 | 0,4925 | 0,4922 | 0,4919 | 0,4916
1,21 | 0,4913 | 0,491 | 0,4907 | 0,4904 | 0,4901 | 0,4899 | 0,4896 | 0,4893 | 0,489 | 0,4887
1,22 | 0,4884 | 0,4881 | 0,4878 | 0,4875 | 0,4872 | 0,487 | 0,4867 | 0,4864 | 0,4861 | 0,4858
1,23 | 0,4855 | 0,4852 | 0,4849 | 0,4846 | 0,4843 | 0,4841 | 0,4838 | 0,4835 | 0,4832 | 0,4829
1,24 | 0,4826 | 0,4823 | 0,482 | 0,4817 | 0,4814 | 0,4812 | 0,4809 | 0,4806 | 0,4803 | 0,48
1,25 | 0,4797 | 0,4794 | 0,4791 | 0,4788 | 0,4785 | 0,4783 | 0,478 | 0,4777 | 0,4774 | 0,4771
1,26 | 0,4768 | 0,4765 | 0,4762 | 0,4759 | 0,4756 | 0,4754 | 0,4751 | 0,4748 | 0,4745 | 0,4742
1,27 | 0,4739 | 0,4736 | 0,4733 | 0,473 | 0,4727 | 0,4725 | 0,4722 | 0,4719 | 0,4716 | 0,4713
1,28 | 0,471 | 0,4707 | 0,4704 | 0,4701 | 0,4698 | 0,4696 | 0,4693 | 0,469 | 0,4687 | 0,4684
1,29 | 0,4681 | 0,4678 | 0,4675 | 0,4672 | 0,4669 | 0,4667 | 0,4664 | 0,4661 | 0,4658 | 0,4655
1,30 | 0,4652 | 0,4649 | 0,4645 | 0,4642 | 0,4638 | 0,4635 | 0,4631 | 0,4628 | 0,4625 | 0,4621
1,31 | 0,4618 | 0,4614 | 0,4611 | 0,4607 | 0,4604 | 0,4601 | 0,4597 | 0,4594 | 0,459 | 0,4586
1,32 | 0,4583 | 0,458 | 0,4577 | 0,4573 | 0,457 | 0,4566 | 0,4563 | 0,4559 | 0,4556 | 0,4553
1,33 | 0,4549 | 0,4546 | 0,4542 | 0,4539 | 0,4535 | 0,4532 | 0,4529 | 0,4525 | 0,4522 | 0,4518
1,34 | 0,4515 | 0,4511 | 0,4508 | 0,4505 | 0,4501 | 0,4498 | 0,4494 | 0,4491 | 0,4487 | 0,4484
1,35 | 0,4481 | 0,4477 | 0,4474 | 0,447 | 0,4467 | 0,4463 | 0,446 | 0,4457 | 0,4453 | 0,445
1,36 | 0,4446 | 0,4443 | 0,4439 | 0,4436 | 0,4432 | 0,4429 | 0,4426 | 0,4422 | 0,4419 | 0,4415
1,37 | 0,4412 | 0,4408 | 0,4405 | 0,4402 | 0,4398 | 0,4395 | 0,5391 | 0,4388 | 0,4384 | 0,4381
1,38 | 0,4378 | 0,4374 | 0,4371 | 0,4367 | 0,4364 | 0,436 | 0,4357 | 0,4354 | 0,435 | 0,4347
1,39 | 0,4343 | 0,434 | 0,4336 | 0,4333 | 0,433 | 0,4326 | 0,4323 | 0,4319 | 0,4316 | 0,4312
1,40 | 0,4309 | 0,4305 | 0,4301 | 0,4296 | 0,4292 | 0,4288 | 0,4284 | 0,428 | 0,4275 | 0,4271
1,41 | 0,4267 | 0,4263 | 0,4258 | 0,4254 | 0,425 | 0,4246 | 0,4242 | 0,4237 | 0,4233 | 0,4229
1,42 | 0,4225 | 0,4221 | 0,4216 | 0,4212 | 0,4208 | 0,4204 | 0,42 | 0,4195 | 0,4191 | 0,4187
1,43 | 0,4183 | 0,4178 | 0,4174 | 0,417 | 0,4166 | 0,4162 | 0,4157 | 0,4153 | 0,4149 | 0,4145
1,44 | 0,4141 | 0,4136 | 0,4132 | 0,4128 | 0,4124 | 0,412 | 0,4115 | 0,4111 | 0,4107 | 0,4103
1,45 | 0,4099 | 0,4094 | 0,409 | 0,4086 | 0,4082 | 0,4077 | 0,4073 | 0,4069 | 0,4065 | 0,4061
1,46 | 0,4056 | 0,4052 | 0,4048 | 0,4044 | 0,404 | 0,4035 | 0,4031 | 0,4027 | 0,4023 | 0,4018
1,47 | 0,4014 | 0,401 | 0,4006 | 0,4001 | 0,3997 | 0,3993 | 0,3989 | 0,3985 | 0,398 | 0,3976
1,48 | 0,3972 | 0,3968 | 0,3964 | 0,3959 | 0,3955 | 0,3951 | 0,3947 | 0,3943 | 0,3938 | 0,3934
1,49 | 0,393 | 0,3926 | 0,3921 | 0,3917 | 0,3913 | 0,3909 | 0,3905 | 0,39 | 0,3896 | 0,3892
1,50 | 0,3888 | 0,3883 | 0,3878 | 0,3874 | 0,3869 | 0,3864 | 0,3859 | 0,3854 | 0,385 | 0,3845
1,51 | 0,384 | 0,3835 | 0,383 | 0,3825 | 0,382 | 0,3816 | 0,3811 | 0,3806 | 0,3801 | 0,3796
1,52 | 0,3791 | 0,3786 | 0,3781 | 0,3776 | 0,3771 | 0,3766 | 0,376 | 0,3755 | 0,375 | 0,3745
1,53 | 0,374 | 0,3735 | 0,373 | 0,3724 | 0,3719 | 0,3714 | 0,3709 | 0,3704 | 0,3698 | 0,3693
1,54 | 0,3688 | 0,3683 | 0,3677 | 0,3672 | 0,3667 | 0,3662 | 0,3656 | 0,3651 | 0,3646 | 0,364
1,55 | 0,3635 | 0,363 | 0,3624 | 0,3619 | 0,3613 | 0,3608 | 0,3602 | 0,3597 | 0,3591 | 0,3586
1,56 | 0,358 | 0,3574 | 0,3569 | 0,3563 | 0,3557 | 0,3552 | 0,3546 | 0,354 | 0,3534 | 0,3528
1,57 | 0,3523 | 0,3517 | 0,4511 | 0,3506 | 0,35 | 0,3494 | 0,3488 | 0,3482 | 0,3477 | 0,3471
1,58 | 0,3465 | 0,3459 | 0,3453 | 0,3447 | 0,3441 | 0,3435 | 0,3429 | 0,3423 | 0,3417 | 0,3411
1,59 | 0,3405 | 0,3399 | 0,3393 | 0,3386 | 0,338 | 0,3374 | 0,3368 | 0,3362 | 0,3355 | 0,3349
Por ejemplo, este valor corresponde a µ=0,439